**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава муниципального образования

Стодолищенского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Знайко Г.А.

от 12.03.2015 г. № 62

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

о проведении процедуры запроса котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту строительства «Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

**Муниципальный заказчик:** Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области

п. Стодолище 2015 г.

**Извещение**

**о проведении запроса котировок**

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту строительства «Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование пункта** | **Содержание пункта** | |
| Наименование заказчика, контактная информация | **Наименование заказчика:** Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области  **Место нахождения/почтовый адрес:** 216470, Смоленская область, Починковский район, п.Стодолище, ул.Ленина, д.9  **Контактные лица:** Знайко Григорий Александрович – Глава администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области  Тел./факс (8-48149) 2-73-54  Электронная почта stodolische.adm@yandex.ru | |
| Информация о контрактном управляющем: | Реджепова Мария Сабировна  Тел./факс (8-48149) 2-77-40  Электронная почта stodolische.adm@yandex.ru | |
| Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлечена | |
| Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок | |
| Официальный сайт, на котором размещена документация по проведению запроса котировок | www.zakupki.gov.ru | |
| Наименование и описание объекта закупки и условий контракта.  Объем, место и сроки завершения выполнения работ (оказания услуг)/количество, место и сроки доставки товара | **Наименование объекта закупка:** разработка проектной документации по объекту строительства «Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области»  **Код ОКПД:** 74.20.60.000  **Объем, место и сроки**: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). | |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль | |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется | |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 291 971 (двести девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят один) рубль 00 коп. | |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно сметному расчету (Приложение №2) | |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Контракта включает расходы на перевозку, налоги и другие обязательные платежи, в том числе НДС.  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. | |
| Источник финансирования заказа | Местный бюджет | |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет.  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. | |
| Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | нет |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы | Не предусмотрено |
| Преимущества организациям инвалидов | Не предусмотрено |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок | 1. Котировочная заявка (приложение №3);  2. Опись всех документов, входящих в состав заявки ( с указанием наименований документов и номеров страниц);  3. Копии учредительных документов (Устав, Положение) и Свидетельство о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц;  4.Выписка из единого государственного реестра ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения сообщения о проведении запроса котировочных заявок;  5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица;  6. Копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, а именно: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| Место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок | Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу:  216470, Смоленская область, Починковский район, п.Стодолище, ул.Ленина, д.9  **с 16 марта 2015 г.** в рабочие дни с 09:00 до 17:00 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00  Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, рассмотрение и оценка заявок состоится в **10:00 часов «25» марта 2015 г.** по адресу: 216470, Смоленская область, Починковский район, п.Стодолище, ул.Ленина, д.9.  Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. |
| Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значения критерия):  - для критерия «Цена контракта» - 100% |
| Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | Возможность не предусмотрена |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | В соответствии с положениями [частей 8](consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639F8F2BC694B188E20BA08742CEA75C8956AB5279714E2404r8o4I) - [26 статьи 95](consultantplus://offline/ref=EAA5AA609FC9D0EB60EF1B180E28A3639F8F2BC694B188E20BA08742CEA75C8956AB5279714E2402r8o2I) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенных нарушений условий контракта исполнителем. |
| Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт. | Контракт с победителем может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |

Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку проектной документации по объекту строительства:**

**Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации**

**Стодолищенского сельского поселения Починковского района**

**Смоленской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ** | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Содержание** |
| **Общие данные** | | |
|  | Заказчик (адрес, контактные данные) | Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района,Смоленской области  Адрес: Смоленская область. Починковский район, п. Стодолище , ул. Ленина, д.9  Тел.: 848149-27354  Контактное лицо:  Знайко Григорий Александрович |
|  | Наименование и местоположение проектируемого объекта | Котельная бани в п.Стодолище Починковского района Смоленской области |
|  | Наименование проектной организации | По результатам запроса котировок |
|  | Основание для проектирования |  |
|  | Вид строительства | Модернизация |
|  | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
|  | Срок начала и окончания проектирования | Началом проектирования является первый рабочий день со дня подписания муниципального контракта, окончание проектной стадии – 3 месяца со дня подписания муниципального контракта. |
|  | Назначение объекта | Пароснабжение и ГВС общественной бани |
|  | Назначение и мощность котельной | Пар 300кг/час Р=0,07Мпа; |
|  | Основные технико-экономические показатели | Вид топлива - Природный газ.  Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения- третья  Аварийное топливо – не требуется |
|  | Перечень исходно-разрешительной документации | -Задание на проектирование (техническое задание);  - Документ, на основании которого принято решение о проектировании;  - ТУ на электроснабжение, газоснабжение, водопотребление, водоотведение;  - План существующих сетей, к которым, в соответствии с выданным ТУ, предусматривается подключение;  - Сведения об установлении видов топлива и лимитов;  - Анализ исходной воды;  - Ситуационный план в масштабе 1:500 в электронном виде;  - Генеральный план территории;  - Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;  - Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.  -Иные документы, необходимые для прохождения государственной экспертизы и согласований.  Остальные исходные данные предоставляет заказчик, согласно ГК РФ ст.759. |
|  | Состав проектной документации | ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка».  ГП Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».  АС Раздел 3. «Архитектурные решения».  КР Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».  ИОС 1.1 Раздел 5. «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения».  Подраздел 1.1 «Система электроснабжения».  ИОС2.1,ИОС3.1Раздел 5. «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения».  Подраздел 2.1. «Система водоснабжения».  Подраздел 3.1. «Система водоотведения».  ИОС 4.1 Раздел 5. «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения».  Подраздел 4.1. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».  ИОС 6.1 Раздел 5. «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения».  Подраздел 6.1.«Система газоснабжения».  ИОС 7 .1Раздел 5. «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения».  Подраздел 7. 1.«Тепломеханические решения». «Автоматизация»  ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства»  ООС Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  ПБ Раздел 9. «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».  ЭЭ Раздел 10.1.«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»  СМ Раздел 11  - Сметная документация. |
| **Основные требования к проектным решениям** | | |
|  | Архитектурно-строительные решения здания котельной | Существующее пристроенное здание котельной к зданию бани, подлежащее модернизации. |
|  | Наличие обслуживающего персонала котельной | Автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Периодический контроль дежурным ИТР. |
|  | Требуемая тепловая нагрузка | Установленная производительность котельной 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч), в том числе :  Пар на парильное отделение– 2700 Ккал/час  ГВС (на помывочное отделение) 73000 Ккал/час  Собственые нужды и потери – 5000 Ккал/час  Запас мощности котельной – 94000Ккал/час |
|  | Температурный график  - пароснабжение  - ГВС | Парильное отделение- пар до 1150С ; Р до 0,07Мпа  Теплообменник –пар до 1150С ;Р до 0,07Мпа  Теплообменник-потребитель 650С-50С |
|  | Схема подогрева воды | Независимая, двухтрубная с возвратом конденсата в питательный (конденсатный) бак |
|  | Характеристика тепловой сети в отопительный период | Отопление помещений котельной от сети отопления бани |
|  | Характеристика тепловой сети ГВС | Температура воды в баках бани-550С |
|  | Характеристика водопровода | Давление исходной воды в водопроводе на входе в котельную) до 2 кгс/см2  Предельные колебания давления в водопроводе 0,5 кгс/см2 |
|  | Вид топлива | - основное – газ Qн.р.≈8000 ккал/нм3  - давление – 2,4Кпа  - аварийное топливо – не требуется  - резервное топливо - нет |
|  | Расчетные параметры климата в районе строительства:  - средняя температура самой холодной пятидневки  - средняя температура отопительного периода  - ветровой район  - снеговой район | -260С  -20С  II  III |
|  | Электроснабжение | Один ввод 220/380В, 50 Гц |
|  | Система канализации | В продувочный колодец с разбавлением из водопровода до 450С |
|  | Подключение внешних инженерных сетей:  Газопровод  Водопровод  Канализация  Электроснабжение | В соответствии с техническими условиями на подключение |
| **Оборудование котельной** | | |
|  | Основное оборудование | - парогенератор производ. 0,3т/час – 1 шт.;  - газовые горелки Unigaz (или аналог) – 1 шт.;  - подпиточные насосы - в комплекте с котлом;  - насосы должны быть с резервом (т.е. 1 рабочий, 1 резервный)  - для системы ГВС применить существующие 2 бака со змеевиком на отм. +3,0м в бане |
|  | Вспомогательное оборудование | - Приборы узла учета газа – комплекс СГ-ЭК  - Приборы учета тепла и воды типа ТЭМ  - ХВП – установка по расчёту  - Бак запаса воды – объём по расчёту |
|  | Здание котельной | - Здание котельной –кирпичное, одноэтажное, 5,9х8,0х3,0  - Степень огнестойкости здания котельной – II  - Категория помещения котельной по взрывной и пожарной опасности – «Г»  - Цветовые решения и отделку внутри-согласовать с заказчиком  - Материалы ограждающих конструкций: кирпичные стены |
|  | Дымовая труба | Конструкция – изолированные сендвич-газоходы из нержавеющей стали, расположенные на несущей конструкции здания Высота определяется проектом. |
|  | Система автоматизации | - Система автоматизации котельной на базе контроллеров ОВЕН-К;  - Системы автоматизации котельной должны обеспечивать:  - надежную и бесперебойную работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, выдерживая рабочие параметры котлов, гидравлических режимов систем потребителей, а также графиков температур отопления по наружному воздуху;  - пожароохранную сигнализацию;  - контроль загазованности CO и CH4  - все нормативные сигналы контроля работы котельной и аварийных ситуаций должны выводиться на комплектный щит автоматики котельной, а также аварийные сигналы должны дублироваться и передаваться посредством GSM связи (передача SMSсообщений об аварийных ситуациях на мобильный телефон эксплуатирующей организации (до 5-ти номеров)  Краткий перечень необходимых функций системы автоматики и сигнализации:  - обеспечение в автоматическом режиме необходимого давления пара;  - автоматическое отключение подачи топлива к горелкам при всех аварийных ситуациях, предусмотренных нормами и правилами;  - предусмотреть автоматическое отключение подачи газа в котельную (автоматический клапан-отсекатель на входе трубопровода газа) при загазованности метаном (CH4) или угарным газом (CO), при отключении электроэнергии, а также при возникновении пожара в котельной;  - Учет потребления электроэнергии, воды, отпущенной котельной тепловой энергии, топлива. |
| **Особые условия** | | |
|  | Граница проектирования | Границами проекта являются ограждающие конструкции котельной, газопровод от котельной до точки врезки определяется техническими условиями |
|  | Исключительные права | Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные по муниципальному контракту, передаются заказчику. |
|  | Авторский надзор | Обязательным условием договора является осуществление авторского надзора со стороны Исполнителя.  Все нарушения, выявленные в ходе проведении авторского надзора, устраняются Исполнителем самостоятельно, без взимания дополнительной платы. |
|  | Согласование и утверждение | Экспертизы и согласования проектной документации осуществляются в государственных контролирующих и надзорных органах в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Расходы на проведение экспертиз и согласований несет Заказчик. |
|  | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | Четыре экземпляра проектной документации на бумажном носителе, один экземпляр на цифровом носителе. |

Приложение №2

**СМЕТА**

на разработку проектной документации по объекту строительства: Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Правочник** | **Характеристика предприятия, здания, сооружения и виды работ** | **Номера частей, глав, таблиц, пунктов и указаний к справочникам базовых цен на проектные работы для строительства** | **Расчет стоимости,**  **Руб.** | **Стои-**  **мость,**  **Руб.** |
| *1.* | *Разработка паровой*  *котельной на газо-*  *вом топливе мощно-*  *стью 0,172 Гкал/час* | *СЦ на пр. работы для строит 1990г.*  *Разд.1 табл.1-7 а=11213;.в=5014 ; К1 =1,06—наРП К2 =0,6 –на применение расценки К 3 =28,73—письмо Минстроя РФ №3691 –ЛС/08/ от12.02.15г.  С=(а+вх)хК1хК2хКз* | *(11213+5014х0,172)х 1,06х0,6х28,73* | *220645* |
| *2.* | *Труба дымовая высотой 10 м.* | *Справочник базовых цен «Газооборудо-*  *вание и газоснабжение» 2006 г.*  *табл.3 п 2 . а=2118 ; в=267 ;*  *К1=1.25 п.2.2;*  *К2=3,73- письмо №/3691-ЛС/08от12.02.15*  *К3=1,2-пр. табл.3 п.1;*  *С=(а+вх)ххК1хК2хК3* | *(2118+267х10)х1,25х3,73х1.2* | *26788* |
|  |  | ***Итого*** |  | *247433* |
|  |  | ***НДС18%*** |  | *44538* |
|  |  | ***Всего с НДС***  ***В т.ч по этапам с НДС:***  ***1этап- Проектная документация (ПД)***  ***2этап-Рабочая документация (РД)***  ***3этап-Сметная документация(СД) и ПОС*** |  | *291971*  *99324*  *99324*  *93323* |

Приложение №3

|  |  |
| --- | --- |
| На фирменном бланке организации  от участника закупки (при наличии)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Заявка на участие в запросе котировок**

|  |  |
| --- | --- |
| на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту строительства: Модернизация котельной бани, состоящей на балансе Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области | |
| Наименование, место нахождения (для юридического лица) |  |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| ИНН/КПП\* |  |
| ОГРН\* |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,  лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |  |
| Банковские реквизиты участника закупки:  ИНН  КПП  Наименование и местонахождение обслуживающего банка  Расчетный счет  Корреспондентский счет  БИК  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Генеральный директор и главный бухгалтер\* |  |
| Паспортные данные (для физического лица)\* |  |
| Телефон\* |  |
| Электронная почта/сайт\* |  |

\* - Сведения, предусмотренные в пунктах, отмеченных /\*/, представляются участником по собственному усмотрению.

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок на оказание услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года), мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем оказание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается предмет запроса котировок)*

в соответствии с требованиями извещения и нашим предложением (Приложение к настоящей заявке), являющимся неотъемлемой частью заявки на участие в запросе котировок.

\* – в случае освобождения участника закупки от уплаты НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо это указать.

2. Предложение по цене Контракта.

Цена Муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек (указать прописью), указанная в нашей заявке, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Муниципальный контракт с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Участник закупки/

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Фамилия И.О.) М.П. (подпись)

Приложение к заявке на участие в запросе котировок

Предложение участника запроса котировок

*(указать наименование участника размещение заказа)*

на оказание услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание оказываемых услуг** | **Предложение участника размещения заказа** |
|  |  |
|  |  |

Участник закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.) (Подпись)

М.П.