СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТОДОЛИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# п.Стодолище

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..	3

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»……………………………………….4

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………………………………………..18

РАЗДЕЛ3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕ-ЛЯ……………………………………………………..…………………………..…40

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………….………………………..48

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………...………..53

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……….…………..56

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ……………………………….…………61

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……………………………………………..70

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……………………………………...73

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ……..….74

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства Стодолищенского сельского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, как в целом, так ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план поселения;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и тому подобное);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 год, с выделением этапов 2020, 2028 годов.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154    «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, разработанными открытым акционерным обществом «Объединение ВНИПИэнергопром», введенными в действие с 22.05.2006;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

# РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

## Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В Стодолищенском сельском поселении преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные работают на газовом топливе.

ООО "Стодолищенский ЖЭУ" принадлежат (на правах собственности или аренды) 2 котельных. Средний год ввода котельного оборудования – 1962г. Средний КПД котельного оборудования на данных котельных – 92%.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Таким образом, часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет более 50%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Для большинства котельных ООО "Стодолищенский ЖЭУ" характерны одинаковые недостатки:

- установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

- потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Основные технические данные по котельным и тепловым сетям, находящимся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ" сведены в таблицу представленную ниже.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ" в Стодолищенском сельском  поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| п.Стодолище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 1-й Советский переулок д.10а | Администрация Стодолищенского сельского поселения |  | КВ-ГМ-0,75-115Н |  |  |  | газ | 1962 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |  |  |
|  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 3 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Стодолище, ул.Ленина, д.26 (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) | _______ |  | КВТС-1 |  | 3 | 73,00 | газ | 1978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Основные данные по тепловым сетям от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ"в Стодолищенском сельском поселении

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Объем тепловой сети, тыс. м3 | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении | Длина сетей потребителей в 2-ух трубном исчислении | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них |  |  |
|  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |  |
| п.Стодолище |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 1-й Советский переулок, д.10а | Администрация Стодолищенского сельского поселения |  | 5,4км |  | 5,4км | 5,4 км | закрытая |
| 2 | ул.Ленина, д.26 (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) | _______ |  |  |  |  |  | закрытая |

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ" на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | 4,071 |  |  |  | 4,862 |
| Котельная МУЗ Стодолищенская ЦРБ ____ |  |  |  |  |  |

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной , включенную в тариф на тепловую энергию

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды ООО "Стодолищенский ЖЭУ", включенную в тариф на тепловую энергию

Из диаграмм видно, что потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя составляют от 10-16% от выработки. При тарифном регулировании расчет потерь и дальнейшее включение его в тариф ведется исходя из нормативных тепловых потерь для данных трубопроводов (на основании диаметра и года прокладки данных трубопроводов). Ввиду того, что фактические потери тепловой энергии могут быть установлены лишь в ходе тепловых испытаний (которые не проводились в последнее время) или в случае наличия приборов учета тепловой энергии, как на выходе из котельной, так и у каждого потребителя (чего на момент разработки Схемы не имеется) указать фактическое значение тепловых потерь не представляется возможным.

Однако, учитывая значительное превышение расхода газа (одной из причин которого является низкое значение КПД котлоагрегатов), можно сделать вывод о превышении фактических тепловых потерь по сравнению нормативными.

Сведения о котельных муниципальной/областной/частной собственности, находящихся в Стодолищенском сельском поселении

| Наименование котельной | Наличие тепловых сетей к котельной | Сведения о наличии приборов учета энергоресурсов на данных котельных | Автоматизация котельной | Химводоподготовка на котельной | Присоединенные нагрузки потребителей для каждой котельной, Гкал/ч | Сведения о котлоагрегатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э.Э. | Х.В. | Отпущенной тепловой энергии | Газа | + | - | одноступ.-Nа-кат. | двухступ.-Nа-кат. | комплексон | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Марка котла | Кол-во шт |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  | 1,935 |  |  |  | КВ-ГМ-0,75-115Н | 3 |
| Котельная МУЗ Стодолищенская ЦРБ | + | + |  | + | + |  | - | + |  |  | 0,35 |  |  |  | КВТС-1 | 3 |

## Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

Жилые зоны Стодолищенского сельского поселения исторически сложились в центральной части поселения и развиваются в основном в соответствии с градостроительными проектами.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами. В основном, кварталы индивидуальной жилой застройки рассредоточены по окраинным частям.

Зона многоэтажной жилой застройки - кварталы 3-5 – этажных жилых домов. Наибольшее количество сосредоточенной застройки повышенной этажности сосредоточено в центре.

Исходя из данных, предоставленных Администрацией поселения, проектируемые жилые дома (за период 2013-2027 го) в преимуществе своем малоэтажные, индивидуальной застройки.

Теплоснабжение данной проектируемой жилой застройки планируется от индивидуальных газовых теплогенераторов.

С точки зрения экономической эффективности данный вид теплоснабжения наиболее оправдан, т.к. прокладка тепловой сети ввиду разрозненности жилых домов требует значительных вложений, превышающих стоимость строительства котельной.

Перспективный ввод жилых домов 2013-2018 году в сельском поселении отражен в таблице, приведенной ниже.

На  основании данных по вводу проектируемого жилья был произведен расчет необходимой тепловой мощности системы отопления и систему ГВС.

Результаты расчета были сведены в таблицу и представлены ниже.

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий на период до 2027 г., кв. м в п.Стодолище

| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |

| Сводные показатели динамики жилой застройки в кадастровом квартале п.Стодолище |
| --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Сохраняемые жилые строения | Площадь, кв. м | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 |
| Сносимые жилые строения | Площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемые жилые строения | Площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общественно – деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части и включает зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена  в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

| Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий на период до 2027 г., кв. м в п.Стодолище |
| --- |
| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |

Теплоснабжение п.Стодолище предусматривается от реконструированной (в 2012году) котельной . В ходе строительства подразумевается прокладка тепловых сетей отопления к вновь построенному.  Данный вариант теплоснабжения является наиболее целесообразным, т.к. планируемый объект находится в радиусе действия данной котельной.

Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов.

Ряд промпредприятий дисперсно расположены среди жилых кварталов.

Исходя из данных, предоставленных Администрацией Стодолищенского сельского поселения, на момент составления Схемы строительства.

# РАЗДЕЛ 2 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

# 2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

# 2.1.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ"

# 1. Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов

Из диаграммы видно, что 50% котельных, принадлежащих ООО "Стодолищенский ЖЭУ", оборудованы неэффективными котлами типа ВКТС-1. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 68 до 85%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных  значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. В современных газовых котельных агрегатах значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 7% до 24% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Диаграмма типов котлоагрегатов на балансе

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет. На диаграмме представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных в п.Стодолище.

Из вышеприведенной диаграммы видно, что котельные ООО "Стодолищенский ЖЭУ", принадлежащие, выработали свой нормативный срок службы.

Из вышеприведенной диаграммы видно, что котельные, принадлежащие федеральному и муниципальному ведомству в ______ сельском поселении, также выработали свой нормативный срок службы.

# Общие данные по котельной

| Наименование котельной | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1962 |  |
| Почтовый адрес котельной | Смоленская обл. п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| ФИО, телефон начальника котельной | Иванов В.В. 2-73-42 |
|  | __________ |
| Проектная мощность котельной | 1,935Гкал/час |  |
| Число часов работы в год | 8400 | в том числе в осенне-зимний период | 5160 |
| Установленная электрическая мощность котельной | ______ | кВт |
| Виды тепловых нагрузок котельной | Отопление |
| Виды топлива: |
| Основное | газ | Резервное | нет | Аварийное | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | 0,15361тыс.у.т./Гкал |

# Перечень основного оборудования котельной.

| Котлы КВ-ГМ-0,75-115Н |  | водогрейные |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель |  | г.Дорогобуж |
| Номинальная теплопроизводительность | 0,75(на газе) | МВт |
| Температура воды на входе в котел | ___ | С |
| Температура воды на выходе из котла | 115 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа | 260,1 | м3/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 92 | % |
| на мазуте |  | % |
| Газогорелочное устройство котла __________ |  |  |
| Марка горелки | "CIB UNIGAS" Р-72М-АВ.SRU.50 | 3 шт. |
| Номинальная мощность | 0,75 | МВт |
| Номинальный расход топлива | 260,1 | м3/час |
| Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип |  | 1, шт. |
| Напор | 36,0 | м.вод.ст |
| Производительность | ___ | м3/час |
| Число оборотов | _____ | об/мин |
| Мощность двигателя | ___ | кВт |
| Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип |  | 1, шт. |
| Напор | 10,0 | м.вод.ст |
| Производительность | ___ | м3/час |
| Число оборотов | _____ | об/мин |
| Мощность двигателя | ___ | кВт |
| Насос подпиточный |  |  |
| Тип | ___ | _______, шт. |
| Напор | __ | м.вод.ст |
| Производительность | __ | м3/час |
| Число оборотов | _____ | об/мин |
| Мощность двигателя | __ | кВт |

# Загрузка котлов на 2013 г.

| График загрузки по месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
| Мощность, т/ч, Гкал | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - |
| Нагрузка, % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 60 | 60 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - |

| График загрузки по месяцам | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
| Мощность, т/ч, Гкал | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | 1,0 | 0,5 | - | 1,6 | 0,8 | - | 1,6 | 0,8 | - |
| Нагрузка, % | - | 50 | - | - | 50 | - | 60 | 60 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | - | 186,0 | - | - | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - | 186,0 | 186,0 | - |

Основные данные по тепловым сетям от котельной п.Стодолище

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м | Год проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 273 | 273 | 219 | 219 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 134 | 134 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 159 | 159 | 108 | 108 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 108 | 108 | 159 | 159 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 89 | 89 | 57 | 57 | после 1990г |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Надземная | 133 | 133 | 46 | 46 | после 1990г |
| Котельная п.Стодолище, 1 | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 89 | 89 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1 | Отопление | Подземная:канальная | 89 | 89 | 108 | 108 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1 | Отопление | Подземная:канальная | 57 | 57 | 108 | 108 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Подземная:канальная | 46 | 46 | 57 | 57 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | Отопление | Подземная:канальная | 108 | 108 | 89 | 89 | до 1990г. |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |  |  | 76 | 76 | 40 | 40 | до 2000г |

Как видно из описания большинство котельных не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии. Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Большинство тепловых сетей котельных в Стодолищенском сельском поселении проложено более 20 лет назад, часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

# 2.1.2.Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных

Стодолищенское сельское поселение имеет на своем балансе следующие котельные: котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок д.10а (установленная мощность котельной - 1,935 Гкал/ч, фактически подключенная – 1,8 Гкал/ч).

Для остальных котельных и теплогенераторных, отраженных в сводной таблице, тариф на выработку/передачу тепловой энергии не устанавливается.

Представленные в таблице в главе 1 муниципальные, федеральные, ведомственные котельные не отпускают тепловую энергию на нужды населения или юридических лиц. Тепловая энергия, выработанная на данных котельных, отпускается на собственные нужды организации

В большинстве для теплоснабжения индивидуальных зданий используются котлы отечественного производства АОГВ и иностранного производства Berettа. Для теплоснабжения группы зданий используются котлоагрегаты КЧМ.

Характеристики сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала п.Стодолище

| № п.п. | Адрес | Отапливаемая площадь | Количество этажей | Количество проживающих, чел. | Год ввода в ул. Эксплуатацию | Источник теплоснабжения, кв. м | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | централизованное | индивидуальное |  |
| 1 | ул. Советская 3 |  | 2 | 22 |  |  |  | индивидуальное отопление |
| 2 | ул. Советская 84а | 251,9 | 2 | 11 | 1966 | - | 251,9 | индивидуальное отопление |
| 3 | ул. Советская 86а | 251,9 | 2 | 8 | 1967 | - | 251,9 | индивидуальное отопление |
| 4 | ул. Советская 88а | 398,9 | 2 | 18 | 1971 | - | 398,9 | индивидуальное отопление |
| 5 | ул. Советская 88б | 398,9 | 2 | 19 | 1972 | - | 398,9 | индивидуальное отопление |
| 6 | ул. Советская 113 | 3582,5 | 4 | 93 | 1973 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 7 | ул. Ленина 5 | 794,5 | 2 | 30 | 1971 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 8 | ул. Ленина 7 | 2548,5 | 4 | 108 | 1978 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 9 | ул. Ленина 15 | 465,4 | 2 | 16 | 1972 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 10 | ул. Ленина 15а | 203,7 | 2 | 6 | 1974 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 11 | ул. Ленина 17 | 822,6 | 2 | 37 | 1974 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 12 | ул. Ленина 19 | 830,2 | 2 | 20 | 1977 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 13 | ул. Ленина 23 | 5314,2 | 5 | 152 | 1986 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 14 | ул. Ленина 25 | 2089,5 | 4 | 71 | 1984 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 15 | ул. Ленина 27 | 2334,8 | 4 | 83 | 1987 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 16 | ул. Ленина 33 | 1680,9 | 3 | 75 | 1995 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 17 | ул.Титова 11 | 450,2 | 2 | 16 | 1964 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 18 | ул.Титова 13 | 385,8 | 2 | 9 | 1965 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 19 | ул.Титова 15 | 798,7 | 2 | 36 | 1969 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 20 | ул.Титова 16 | 767,2 | 2 | 35 | 1970 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 21 | ул. Колхозная 1 | 433,5 | 2 | 30 | 1967 | - | 433,5 | индивидуальное отопление |
| 22 | ул. Колхозная 2 | 433,7 | 2 | 17 | 1967 | - | 433,7 | индивидуальное отопление |
| 23 | ул. Колхозная 3 | 417,8 | 2 | 17 | 1971 | - | 417,8 | индивидуальное отопление |
| 24 | ул. Колхозная 4 | 428,7 | 2 | 27 | 1970 | - | 428,7 | индивидуальное отопление |
| 25 | пер. 1-й Советский 2 | 1696,5 | 4 | 66 | 1981 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 26 | пер.1-й Советский 3 | 714,8 | 2 | 28 | 1967 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 27 | пер. 1-й Советский 4 | 968,3 | 3 | 37 | 1966 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 28 | пер. 2-й Советский 2 | 434,0 | 2 | 14 | 1964 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 29 | пер. 2-й Советский 4 | 442,7 | 2 | 22 | 1962 | + | ? | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а |
| 30 | д.Сяковка 1 | 413,6 | 2 | 14 | 1964 | - | 413,6 | индивидуальное отопление |
| 31 | д.Сяковка 2 | 416,1 | 2 | 17 | 1969 | - | 416,1 | индивидуальное отопление |
| 32 | д.Сяковка 3 | 417,3 | 2 | 17 | 1970 | - | 417,3 | индивидуальное отопление |
| 33 | д.Сяковка 4 | 418,4 | 2 | 22 | 1971 | - | 418,4 | индивидуальное отопление |
| 34 | д.Шанталово 12 | 494,4 | 2 |  |  |  | 494,4 | индивидуальное отопление |
| 35 | д.Шанталово 13 | 489,5 | 2 |  |  | + | ? | Котельная д.Шанталово |
| 36 | д.Шанталово 72 | 507,9 | 2 |  |  | 507,9 | ? | Котельная д.Шанталово |
| 37 | д.Льнозавод 5 | 56,7 | 2 | 3 |  |  | 56,7 | индивидуальное отопление |
| 38 | д.Льнозавод 7 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | индивидуальное отопление |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |  |

Зоны действия остальных котельных лежат в границах организаций, на чьем балансе находится котельная.

Зоны действия сельских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения

# 2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

На перспективу предусматривается:

- Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения существующих жилых и общественных зданий, а также вновь присоединенной нагрузки.

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции  остаются без изменения.

# 2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселения. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Для теплоснабжения вновь вводимых жилых зданий экономически оправданной является установка индивидуальных двухконтурных бытовых газовых котлоагрегатов.

Данное решение позволит избежать дополнительных тепловых потерь в сетях распределения теплоносителя, вызванных значительной протяженностью тепловых сетей ввиду разрозненности потребителей.

Наибольшее количество территории предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства (индивидуальное теплоснабжение)

| Проектируемые жилые строения |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Проектируемые жилые строения | Площадь, кв. м | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки отопления | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки ГВС | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный годовой расход природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1, в настоящее время практически по всем котельным  установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учета тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведенным ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25% .

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ООО "Стодолищенский ЖЭУ", составляет не менее 92%, что свидетельствует о эффективной работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме было  принято решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной)..

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Стодолищенском сельском поселении на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в поселении не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных, находящихся в собственности/аренде

ООО "Стодолищенский ЖЭУ"

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа тацию котельной | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч вент. | КПД,% по новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС |  |  |
| п.Стодолище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 1-й Советский переулок д.10а | Администрация Стодолищенского сельского поселения | 2012 | КВ-ГМ-0,75-115Н |  |  | газ | 1962 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 0 | 1,935 | ≥92,0 |
|  |  |  |  |  | 3 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ул.Ленина,д.26 МУЗ Стодолищенская ЦРБ |  |  |  |  |  | газ | 19___ | 8,00 |  |  |  |  |  |

Остальные котельные, снабжающие тепловой энергией собственные нужды, так и сторонних потребителей  (юридических лиц), являются ведомственным котельными, и их модернизация будет проводиться по решению собственника.

Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий на период до 2027 г., кв. м в Стодолищенском сельского поселения

| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67:14:032-02-17 -________ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 67:14:032-02-30 - _______ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 67:14:032-02-57 - _______ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 67:14:032-01-66 - _______ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |

| Сводные показатели спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства общественных зданий на период до 2027 г., кв. м в п.Стодолище |
| --- |
| Наименование района и кадастрового квартала | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 67:14:032-01-02 -_______ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 67:14:032-02-39 - ________ | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |

*-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 117600(Ккал/ч)  188,16(КВт/ч). и тепловой поток в течение среднего часа 28200(Ккал/ч) 45,12(КВт/ч).

**-через дробь в таблице указан тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 93600(Ккал/ч)  149,76(КВт/ч) и тепловой поток в течение среднего часа 13800(Ккал/ч) 22,08(КВт/ч).

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

общественных зданий (____________)  нового строительства (без нарастающего итога)

| Проектируемые здания |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность системы отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность системы ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды отопления | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии на нужды ГВС | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективная выработка тепловой энергии в Стодолищенском сельском поселении с учетом вновь вводимых и сохраняемых зданий (с нарастающим итогом)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания от котельных ООО "Стодолищенский ЖЭУ" | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектируемые жилые строения | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 3 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

В Стодолищенском сельском поселении запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в поселении используется вода из сельского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На котельных установлены системы умягчения воды (1 ступень натрий катионирования, тип катионита сульфоуголь).

Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ"

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Химводоподготовка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип ХВП | Кол. фильтров | Тип катионита | Диаметр фильтра | Высота засыпки | Диаметр солерастворителя |
| п.Стодолище |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 1-й Советский переулок д.10а |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. |  | сульфоуголь | 1500 | 2000 | 1500 |
| 2 | Котельная ул.Ленина, д.26 (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нат-кат 1ст. |  | сульфоуголь |  |  |  |

Исходя из технических данных, предоставляемых организацией в регулирующий орган, расход воды на котельных следующий:

| Котельная | Вода на технологические цели, м3 | Стоки м3 |
| --- | --- | --- |
| п.Стодолище, котельная 1-й Советский переулок д.10а |  |  |
| п.Стодолище, котельная, ул.Ленина, д.26 (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) |  |  |

В таблице, представленной ниже, даны данные по расходу подпиточной воды за 2012/2013 период

| № п/п | Диспетчерский номер | Наименование котельной | Расход воды на подпитку системы, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стодолищенское сельское поселение |  |
| 1 | 1 | Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок д.10а | 8,0 |
| 2 | 2 | Котельная п.Стодолище, ул.Ленина, д.26 (МУЗ Стодолищенская ЦРБ) | - |

Т.о. на подавляющем большинстве котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ", установлены устаревшие системы ХВП, требующие постоянного присутствия персонала, что приводит к увеличению фонда оплаты труда, что в свою очередь сказывается на повышении тарифа на тепловую энергию.

На остальных котельных (муниципальной, областной формы собственности) химводоподготовка отсутствует, либо, в случае наличия бытовых газовых котлов, котельные оборудованы автоматизированным дозатором.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В виду того, что большинство котельных находится в неудовлетворительном состоянии (котлы изношены, имеют низкий КПД, неэффективное основное и вспомогательное оборудование) в перспективе до 2027 году, котельные находящиеся в собственности/ аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ", должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2).Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках | Существующая производительность ВПУ, м3/ч* | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч* |  |  |
| Котельная п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а | 1,5 |  | - | - | - |
| Котельная п.Стодолище, ул.Ленина, д.26 МУЗ Стодолищенская ЦРБ |  |  | - | - | - |
| Всего |  |  | - | - | - |

* - данные не представлены

# РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

## 4.1.Варианты развития системы теплоснабжения Стодолищенского  сельского поселения

Текущее состояние системы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в поселке котельных. Причиной является то, что 50% систем теплотрасс выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, вследствие чего две котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ" по данным 2011 года являются  убыточными.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное,  работающее оборудование на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства тепловых источников поселения, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

В ходе модернизации системы теплоснабжения в Стодолищенском сельском поселении предлагаются следующие варианты:

1. Строительство новых сетей теплоснабжения с учетом ориентировочно необходимой мощности  котельной (с учетом компенсации тепловых потерь в сетях и 10% резерва мощности) – 1,935 Гкал/час. Проведение данного мероприятия планируется осуществить в 2018 году.

### 4.2.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

Вне радиуса существующих котельных после строительства окажутся построенные жилые дома, которые будут располагаться на свободных участках в пределах п.Стодолище. Для обеспечения тепловой энергией данных районов предусмотрено индивидуальное теплоснабжение. Данное предложение является наиболее эффективным ввиду того, что прокладка тепловой сети к разрозненным потребителям потребует значительных капитальных вложений, превосходящих капитальные вложения в строительство источника тепловой энергии.

### 4.3.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к. экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся. В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

Возможен второй вариант установки газопоршневого агрегата (на покрытие нагрузки), однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости электроэнергии на оптовом рынке экономически нецелесообразно.

# РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей поселения предусматривается с сохранением зон теплоснабжения существующих теплоисточников в поселении.

## 5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками.

Перераспределения тепловой нагрузки между источниками не предусматривается.

5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

Прирост тепловых нагрузок будет обеспечен за счет установки индивидуальных газовых котлоагрегатов. В данном варианте строительство тепловых сетей не предусматривается.

## 5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании анализа аварий и инцидентов, произошедших на тепловых сетях Стодолищенского сельского поселения, схемой рекомендуется реконструкция существующих тепловых сетей с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Также схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения поселения:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей – предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;

1. Реконструкция тепловых сетей от котельной. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 5400 п.м (из них  5400 п.м. находится на балансе муниципалитета). Из них 1299,85п.м. – надземной прокладки,745,0п.м.- подземной канальной прокладки.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. Проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. Замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,554/1,635 |  |
| Оборудование | 9,07/9,542 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 10,9/12,03 |
| Всего капитальные затраты | 10,624/11,177 | 10,9/12,03 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,425/0,469 |
| НДС | 1,912/2,01 | 2,04/2,25 |
| Всего смета проекта | 12,536/13,187 | 13,365/14,749 |
| ИТОГО | 25,9/27,936 |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют ____ млн. рублей.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

# РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников поселения основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервного топлива на момент разработки схемы котельные, находящиеся в сельском поселении, не имели.

Для котельных на перспективу предлагается сохранить существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам, питающим жилой фонд поселения, представлены в таблице ниже.

Перспективный баланс потребления природного газа в Стодолищенском сельском поселении (для нового жилого сектора с индивидуальным теплоснабжением) с нарастающим итогом

| Наименование | Величина | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки отопления | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки ГВС | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный годовой расход природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективный баланс потребления природного газа в Стодолищенском  сельском поселении (централизованное теплоснабжение)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Стодолище | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет потребленного природного газа приведен только для котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды населения, а также для перспективных газовых бытовых теплогенераторов .

Перспективный баланс потребления условного топлива в Стодолищенском сельском поселении (централизованное теплоснабжение)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Максимально часовой расход прир.газа, куб м./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Стодолище | т.у.т./год | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 260,1 |
| Итого | т.у.т./год | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 260,1 |

# РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

# Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения поселения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в поселении котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по поселению на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена на счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

7.1.1 Реконструкция котельной

# Обоснование необходимости реконструкции:

В виду того, что котельная была введена в эксплуатацию в 1962 (котлоагрегаты КВ-ГМ-0,75-115Н были установлены в 2012,) г,. установленная мощность котельной рассчитана на подключенную мощность котельной.

В процессе реконструкции котельной были установлены котельные агрегаты с КПД не менее 92%, наличие погодорегулируемой автоматики, установка энергоэффективных современных насосов и наличие закрытого котлового контура.

В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1. проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно.

2. замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на реконструкцию тепловых сетей от котельной

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2015, млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД |  |  |
| Оборудование |  |  |
| СМР и наладочные работы |  |  |
| Всего капитальные затраты |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |
| НДС |  |  |
| Всего смета проекта |  |  |

Итого ориентировочные затраты в частичную реконструкцию тепловой сети составляют ___ млн.рублей.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития с  ростом тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2444,86 | 2694,24 | 2963,66 | 3230,39 | 3504,97 | 3792,38 | 4084,39 | 4349,88 | 4606,52 | 4846,06 | 5073,83 | 5312,30 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 1739674 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 | 1739673,9 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 | 34540 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 | 52880 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 | 10362 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 25123,7 | 23801,4 | 22479,1 | 21156,8 | 19834,5 | 18512,2 | 17189,9 | 15867,6 | 14545,3 | 13223 | 11900,7 | 10578,4 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 42304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 11803,8 | 13279,3 | 14806,4 | 16435,1 | 18160,8 | 19976,9 | 21655,0 | 22781,0 | 23920,1 | 24829,0 | 25499,4 | 26162,4 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 605,2 | 667,0 | 733,7 | 799,7 | 867,7 | 938,8 | 1011,1 | 1076,8 | 1140,4 | 1199,7 | 1256,0 | 1315,1 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 31,6 | 34,8 | 38,2 | 41,7 | 45,2 | 48,9 | 52,7 | 56,1 | 59,4 | 62,5 | 65,5 | 68,6 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 2194,7 | 2370,3 | 2564,7 | 2703,1 | 2838,3 | 2985,9 | 3138,2 | 3273,1 | 3410,6 | 3516,3 | 3590,2 | 3665,6 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 | 1322,3 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 264,5 | 285,6 | 308,5 | 333,1 | 359,8 | 388,6 | 419,7 | 453,2 | 489,5 | 528,7 | 570,9 | 616,6 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 1054,8 | 1139,1 | 1230,3 | 1328,7 | 1435,0 | 1549,8 | 1673,8 | 1807,7 | 1952,3 | 2108,5 | 2277,1 | 2459,3 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 951,8 | 1028,0 | 1110,2 | 1199,0 | 1295,0 | 1398,6 | 1510,5 | 1631,3 | 1761,8 | 1902,7 | 2055,0 | 2219,3 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 316,4 | 341,7 | 369,1 | 398,6 | 430,5 | 464,9 | 502,1 | 542,3 | 585,7 | 632,5 | 683,1 | 737,8 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 1483,6 | 1602,3 | 1730,5 | 1868,9 | 2018,4 | 2179,9 | 2354,3 | 2542,6 | 2746,1 | 2965,7 | 3203,0 | 3459,2 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 400,6 | 432,6 | 467,2 | 504,6 | 545,0 | 588,6 | 635,7 | 686,5 | 741,4 | 800,8 | 864,8 | 934,0 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 318,5 | 344,0 | 371,5 | 401,3 | 433,4 | 468,0 | 505,5 | 545,9 | 589,6 | 636,8 | 687,7 | 742,7 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 552,7 | 523,6 | 494,5 | 465,4 | 436,4 | 407,3 | 378,2 | 349,1 | 320,0 | 290,9 | 261,8 | 232,7 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 10153,0 | 9560,7 | 8968,4 | 8376,2 | 7783,9 | 7191,7 | 6599,4 | 6007,2 | 5414,9 | 4822,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 31453,5 | 32931,4 | 34515,6 | 36177,9 | 37971,6 | 39910,2 | 41758,3 | 43075,2 | 44454,0 | 45619,1 | 42336,9 | 43935,6 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 25333,6 | 27917,7 | 30709,4 | 33473,3 | 36318,5 | 39296,6 | 42322,5 | 45073,4 | 47732,8 | 50214,9 | 52575,0 | 55046,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 564,2 | 1998,2 | 3278,8 | 4595,8 | 10238,1 | 11110,4 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 399,6 | 655,8 | 919,2 | 2047,6 | 2222,1 |
| 4 | Чистая прибыль | -6119,9 | -5013,7 | -3806,1 | -2704,6 | -1653,1 | -613,5 | 451,3 | 1598,6 | 2623,0 | 3676,7 | 8190,5 | 8888,3 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -16695,9 | -21709,6 | -25515,7 | -28220,3 | -29873,4 | -30487,0 | -30035,6 | -28437,1 | -25814,0 | -22137,4 | -13946,9 | -5058,6 |

IRR данного проекта на 2027 год составляет 4%

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе. В настоящей Схеме не рассматривается вопрос перевода котельных на работу по другим температурным графикам.

# РАЗДЕЛ 8 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

- суммарная присоединенная нагрузка  на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Стодолищенский ЖЭУ" к моменту разработки схемы выработка данных котельных превышает суммарную  выработку всех остальных  котельных и тепло-генераторных, имеющихся в поселении.

- в ведении (собственности/аренде) организации находятся 2 котельные 1,935 Гкал/ч присоединенной тепловой мощности (среди централизованных тепловых источников, обеспечивающих тепловой энергией как население, так и физических лиц в Стодолищенском сельского поселения). На предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и

обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря -

ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в Стодолище и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по Стодолищеному сельскому поселению:

- в зоне централизованного теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения (от котельных п.Стодолище).

- в зоне централизованного теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения (от котельной п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а).

# РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным Администрацией Стодолищенского сельского поселения, по состоянию на момент разработки схемы в поселке не выявлено бесхозяйных тепловых сетей.

# Text boxes

Котельная

,

15%

2%

83%

Потери тепловой энергии в сетях ЭСО

,

Гкал

Собственные нужды источника тепла

,

Гкал

Выработка тепловой энергии

,

Гкал

_______

12%

2%

86%

Потери тепловой энергии в сетях ЭСО

,

Гкал

Собственные нужды источника тепла

,

Гкал

Выработка тепловой энергии

,

Гкал

91%

9%

______

______

1995

1996

1997

1998

1999

_________

__________

Котельная _____

Котельная _____

Год ввода в  эксплуатацию

Нормативный год ввода

1980

1985

1990

1995

2000

2005

_______

________

______

________

Год ввода в

эксплуатцию

Нормативный год

ввода

График загрузки котлов по месяцам

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

%

___________

__________

___________